商洛市商丹园区工业污水处理厂建设项目

（一期：3万t/d生活污水）竣工环境保护验收报告

2023年10月6日，由商洛高新建设开发集团有限公司主持，召开了商洛市商丹园区工业污水处理厂建设项目（一期：3万t/d生活污水）竣工环境保护验收会，参加会议的有商洛高新区（商丹园区）建设和环境保护局、商洛市绿宝环境科技有限公司（验收监测报告编制单位）及特邀专家共8人。

会前，与会人员查看了环保设施建设情况，根据商洛市绿宝环境科技有限公司编制的《商洛市商丹园区工业污水处理厂建设项目（一期：3万t/d生活污水）竣工环境保护验收报告》和参会代表及专家意见，提出如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

商丹园区工业污水处理厂建设项目（一期）位于商洛市商丹循环工业经济园区沙河子现代材料工业园，项目总占地面积60亩，分两期建设，一期处理规模为3万t/d，二期6万t/d，本次验收为一期，其中处理规模3万t/d，采用全地埋式设计，主要建设工业污水处理厂1座，厂区地上部分包括综合楼、门卫、进水控制间等。

项目总投资54732.2万元，环保投资（建设费用）371.5万元，约占总投资的0.68%。

（2）建设过程及环保审批情况

商洛高新建设开发集团有限公司于2017年6月委托汉中市环境工程规划设计有限公司承担该项目环境影响评价工作，编制了《商洛市商丹园区建设开发有限责任公司商洛市商丹园区工业污水处理厂建设项目（一期）环境影响报告书》，该项目符合国家相关产业政策。同时，本项目于2018年5月28日取得原商洛市环保局关于《商洛市商丹园区工业污水处理厂建设项目（一期）环境影响报告书的批复》（商政环函[2018]178号），2020年11月19日取得该项目排污许可证，2021年6月18日通过废水在线设备验收，2021年6月《商洛市商丹园区工业污水处理厂建设项目（一期：其中1.5万t/d处理规模）竣工环境保护验收监测报告》项目通过验收。

二、工程变动情况

根据环境保护部办公厅2015年6月4日《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动纳入竣工环境保护验收管理。

根据现场核查，该项目环评设计建设6套生物滤池除臭系统，项目根据需求，实际建设9套生物滤池除臭系统，环保设施较环评要求更为完善，不存在发生重大变更的五个因素，无重大变更事项。

- 三、环境保护设施建设情况

（1）废水

本项目污水处理采用“预处理+A2/0+MBR+臭氧氧化+紫外消毒”处理工艺（目前仅接收生活污水，未设置臭氧氧化装置），接收的废水和员工生活污水一同进入厂内污水处理系统，并在污水处理厂进水口和尾水排放口分别安装在线监测设备，经污水处理站集中处理后，其中各污染物均可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标准要求，最终排入丹江。

项目场地上游(郭家村)和下游（党塬村)3个监测点地下水中pH、总硬度、氨氮、硫酸盐、溶解性固体、挥发酚、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、氟化物、总大肠菌群、铅、镉、汞砷、六价铬、锌，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（2）废气

本项目对所有污水处理构筑物均采用封闭的方式，构筑物内采用风机抽气，收集后的臭气采用生物滤池除臭处理，项目设置9套除臭装置，废气经处理后统一由15米高除臭塔排放。处理后的有组织臭气污染物NH3、H2S、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表2标准限值。

该项目无组织废气中氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)大气污染物排放标准。

验收期间该项目尚未建设食堂，因此本次验收范围不包括食堂及其环保措施。

（3）厂界噪声

对污水处理厂内各类水泵、鼓风机、污泥浓缩脱水如等釆用低噪声设备，采用减振、隔声、消声和吸声，泵房采用隔声处理，增强泵房的密闭性，本项目噪声源均布设于地下或室内,再经厂界绿化带的阻隔以及距离的衰减。

根据该项目厂界四周噪声监测结果可知，厂界四周环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类/4类标准。

（4）固体废物

固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中有关规定，污泥处置执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表5中的污泥控制标准。该项目目前仅接收生活污水，产生污泥为一般固废。因此尚未进行污泥属性的毒性鉴定，待接收工业废水时必须补充相关手续，按环评及批复要求合理处置污泥。

（5）总量核算

该项目年运行365天，污水车间实行三班倒，项目建设规模为处理废水3万t/d，根据建设方提供资料：监测期间平均处理水量约为2.35万t/d,工况负荷约78.33%。由商洛市绿宝环境科技有限公司2023年8月17-19日日对厂区总排口废水的监测结果计算可知，项目化学需氧量、氨氮排放总量分别为115.80t/a、1.37t/a，满足排污许可证要求（化学需氧量201.99t/a、氨氮20.20t/a）。

- 环境保护设施调试效果

由于本项目建设规模为3万t/d，监测期间实际处理量约为2.35万t/d，由于目前仅接受生活污水，进水中悬浮物、五日生化需氧量、总磷浓度过低，因此项目中悬浮物、五日生化需氧量、总磷处理效率略低于环评设计值；其余各项污染因子的处理效率均满足环评设计要求。

| 项目 | 环保措施 | 进口平均浓度（mg/L） | 出口平均浓度（mg/L） | 效率 （%） | 备注（环评要求处理效率） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 全地下式污水处理设施：预处理+A2/O+MBR+紫外线消毒 | 60 | 8 | 86.67 | 40 |
| 悬浮物 |  | 54.38 | 5.88 | 89.19 | 97.1 |
| 总氮 |  | 77.8 | 1.385 | 98.22 | 75 |
| 总磷 |  | 2.02 | 0.285 | 85.89 | 92.9 |
| 阴离子表面活性剂 |  | 0.195 | 0.05L | / | 97.5 |
| 生化需氧量 |  | 89.01 | 5.54 | 93.78 | 96.9 |
| 化学需氧量 |  | 221.63 | 13.5 | 93.91 | 90 |

- 五、验收结论

商洛市商丹园区建设开发有限责任公司商洛市商丹园区工业污水处理厂建设项目（一期：3万t/d生活污水）自立项到建设运行全过程，均能按照国家环境保护相关法律法规要求，设立环保机构，健全各项环保管理制度；严格落实环评及批复提出的环保措施和建议。在验收监测期间，各项环保设施正常，管理措施得当，废水、废气、噪声均符合相关排放标准；固体废物处置合理；环保管理机构、环保管理制度完善，符合国家有关的规定和环保管理要求。该项目满足环保竣工验收要求，建议通过工程竣工环境保护验收。

六、建议及要求

1.验收监测期间该项目尚未建设食堂，若后期食堂建成，必须按规范要求加装油烟净化装置，食堂油烟经处理后达标排放，并对食堂油脂进行合理处置；

2.该项目目前仅接收生活污水，产生污泥为一般固废。因此尚未进行污泥属性的毒性鉴定，待接收工业废水时必须补充相关手续，按环评及批复要求合理处置污泥；

3.加强内部管理，建立运行记录台账并定期归档保存，自证守法。

4.严格控制接入污水来源，在工业污水处理设施完善前不得接收工业污水，工业污水接入后应重新组织验收。

5.完善安全生产预防措施（设施）。

商洛高新建设开发集团有限公司

2023年10月6日